新乡医学院三全学院平原校区图书馆、交流中心

地源热泵系统招标参数及要求

一、招标项目简要说明：

1、工程规模：

地源热泵系统：供暖/制冷服务面积为48000m2，土壤换热器换热孔数量为880个，深度为120m，采用单U换热管；土壤源热泵主机选用高效螺杆土壤源热泵机组，共三台主机。

2、建设地点：新乡医学院三全学院平原校区。

3、施工中标人式： 包工包料

4、资金来源：自筹资金

5、标段划分：室外管网系统安装与调试；主机机房系统安装与调试。

6、招标范围：

室外管网系统安装与调试、土方工程（含施工图纸中机房墙外一米以外的所有内容施工内容）。

主机采购与安装、水泵采购与安装、水处理器安装、集水器安装、各种管道安装、配电设施采购与安装（含施工图纸中机房墙外一米至机房内所有内容）.

7、工期：图书馆周边工程20天，交流中心45天。

二、资质要求：

1、投标企业需具有机电安装工程专业承包贰级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人要求具有机电工程专业壹级注册建造师资格和有效的安全考核合格证，至报名时不得有其他在建工程（需出具无在建工程承诺书）；信誉要求：没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消、最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题。（投标企业出具证明）

2、法定代表人、注册建造师、技术负责人、委托代理人近三年内在经营活动中无重大违法记录。（投标企业出具证明）

3、提供三个 2011年以来500万以上的地源热泵中央空调合同及中标通知书；（原件）

三、主要设备及材料要求

中标人负责设备供货及安装。

1、土壤源热泵主机选用高效螺杆土壤源热泵机组。（机组品牌选择国内一线知名品牌，如克莱门特、永源、约克、开利、国祥等）。

2、换热管PE管道采用国内一线知名品牌，如爱康-保利（爱康企业集团（上海）有限公司）、伟星（伟星集团有限公司）、中财（浙江中财管道股份有限公司）、金牛角（武汉金牛经济发展有限公司）、等品牌。管材公称压力为1.6MPa，工作温度为-20~50℃。

3、阀门选用国内一线知名品牌：如中核苏阀H (中核苏阀科技实业股份有限公司)、京牌 (北京市阀门总厂(集团)有限公司)、尧字(远大阀门集团有限公司)、开阀(河南开封高压阀门有限公司)、盾安DUNAN(盾安控股集团有限公司)等品牌。

4、水泵品牌选择国内一线知名品牌，如上海连成、上海凯泉、浙江南方、上海东方等品牌。

5、室内末端设备（风机盘管、新风机组），具体参数要求详见图纸，品牌选择孚沃德等国内知名品牌。

6、普通风口、风阀、防火阀可以选妥思，泰德思，上海克勤；防排烟用的离心玻璃棉可选用依索维尔，金海燕，欧文斯克宁。

7、投标所用货物的所有部件均应为2015年1月1日以后出厂的、全新的、未使用过的合格产品。

四、技术要求

1、土壤换热器采用单U高密度聚乙烯HDPE100 De32管，单孔有效长度不得低于120米。

2、换热孔数为880，成孔率不得低于97%。布孔位置严格按照学校总体规划施工。

3、换热器水平支管设置在自然地坪以下不少于1.5m。

4、地埋管应按设计要求长度成捆供应，中间不得有机械接口及金属接头。

5、垂直钻孔保证垂直，不垂直度不得大于1.5%。

6、水平地埋管换热器回填料应细小、松散、均匀，且不应含较大的石块及土块。

7、所提供投标设备必须满足施工图纸要求的工况要求，夏季空调冷冻水7/12℃，冬季空调循环热水出水40~45℃。

8、主机噪音不得超过国家相关规定的噪音标准。

9、主机配置中文显示的智能控制系统和通讯接口。

10、空调水系统补水定压采用真空脱气定压补水装置，定压0.60~0.64MPa。

11、空调循环、土壤换热器循环、冷却水循环均采用全程综合水处理器。

12、循环水泵、主机额定工作压力1.0MPa，主机房内阀门额定工作压力不小于1.6MPa。

13、热泵主机按空调负荷选定开启数量，，每台压缩机在60~90%区段内高效运行。

14、热泵机组配套联机自动控制系统。控制部分要求采用微电脑全自动控制，触摸屏显示，显示界面为全中文方式。

15、机组具有完善的自我保护装置，能与外围设备连锁、联动控制。

16、合同签订后十日内提供具体设备基础图和相关技术要求。

17、必须保证投标货物是全新的、未经使用过的、采用的是先进成熟工艺及优质材料，在质量、规格、性能、数量和重量等方面符合国家现行标准；中标人在发货前，应对货物有关质量、规格、性能、数量、重量等方面进行全面检验，并出具符事招标文件规定的质量保证书。

18、投标设备保修时间为自调试合格日期起12个月。在保修期内出现质量问题，应无条件予以修复、更换。供货方必须在接到用户通知后24小时内赶到现场并解决。供货方应在投标书中声明售后服务承诺，说明其能让买方满意的售后服务方式和能力。